|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проверяющего****Информация о проверках в образовательных организациях СПО Свердловской области за 1 квартал 2018 года****СТАТИСТИКА НАРУШЕНИЙ** | **Количество проверенных учебных организаций** | **Нарушения** | **Примечание** |
| 1. Муниципальное образование округа (Алапаевск, Махнёвск)
 | 1 | 1. Отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение на путях эвакуации (коридор, фойе)
2. Отсутствует аварийное освещение (антипаническое) в спортивном зале
3. Отсутствует аварийное освещение

(антипаническое) в актовом зале1. В тренажерном зале отсутствует эвакуационное (антипаническое освещение).
2. Отсутствует эвакуационное освещение в здании
 | 1 . По п. 1-5, проверка проводилась совместно с МЧС |
| 1. Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Свердловской области
 | 3 | 1. В учебном корпусе для отделки пола на втором этаже применялся линолеум неизвестного класса пожарной опасности
2. В учебном корпусе для отделки пола на третьем этаже применялся линолеум неизвестного класса пожарной опасности
3. Для отделки пола в производственных мастерских на третьем этаже применялся линолеум неизвестного класса пожарной опасности
4. Для отделки пола в производственных мастерских на втором этаже применялся линолеум неизвестного класса пожарной опасности
5. Для отделки потолка, стен в актовом зале применялись материалы неизвестного класса пожарной опасности
6. Выходы на чердак не предусмотрены через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м
7. Нарушены проектные решения (сгораемые перегородки)
8. В кабинетах и актовом зале ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра
9. Установленные двери имеют степень огнестойкости менее 0,6 часа
10. Установлено помещение вахтера, выполнено из горючих материалов, что не обеспечивает соблюдение проектных решений
11. Не обеспечена обработка деревянных конструкций, сценической коробки, горючих декораций и т.п.
12. Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационного выхода
13. В коридоре длиной более 60 м отсутствует противопожарная перегородка 2-го типа
14. Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией
15. На кровле отсутствуют металлические ограждения в соответствии с ГОСТ 25772
16. В подвальном помещении, а также иных помещений, предел огнестойкости строительных конструкций лестничных маршей менее 45 минут
 | 1. По п. 1-5, проверка проводилась совместно с МО
 |
| 1. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Свердловской области
 | 4 | 1. Выполнить ограждение участка, высотой не менее 1,2 м
2. В учебном корпусе в коридорах окна выполнены не из пельногостеклополотна, имеются стыковочные стёкла
3. Фасад учебного корпуса находится в ограниченно-работоспособном состоянии, а кладка наружных стен в карнизной части и парапетов оценивается как аварийное состояние и требует срочного капитального ремонта.
4. Не все работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда прошли периодические медицинские осмотры
 | 1. По п. 3 проектно-сметная документация направлена в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области)
 |
| 1. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
 | 9 | 1. Несоответствие локальных нормативных актов учреждения требованиям законодательства в сфере образования (Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в Техникум, Правила внутреннего распорядка, обучающихся Техникума, Положение о порядке и условиях отчисления, восстановления и перевода обучающихся, порядок применения дисциплинарного взыскания, Порядок применения дисциплинарного взыскания;
2. Несоответствие структуры официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» формату представления в нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по контролю и надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 года № 785.
3. Осуществление не в полном объеме производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: организации проведения производственного контроля во всех учебных помещениях и мастерских на соответствие санитарным правилам и нормам уровня искусственной освещенности, микроклимата, шума, вибрации, аэроинов от ПЭВМ, воздуха, ЭМИ, масел, дезредств, пыли.
4. Оборудование не в полном объеме рабочих мест обучающихся в кабинетах столами и стульями в соответствии с п.2.2.3.1. СанПин2.4..3.[]86-03 «Рабочее место обучающего в классах, кабинетах и лабораториях оборудуют столами и стульями с учетом длины тела (в обуви) в зависимости от назначения учебного помещения»
5. В учебных помещениях оконные рамы и проемы, полы имеют дефекты, стены оклеены бумажными обоями, что нарушает требования п.2.4.1.9., п.2.5.1.1. СанПин 2.4.3.[]86-03
6. «Несоответствие штатного расписания»
7. Отсутствие ограждения главного и первого учебных корпусов;
8. В действующей редакции Устава образовательного учреждения выявлены нарушения законодательству в сфере образования
9. Официальный сайт образовательной организации не соответствует Правилам размещения информации на официальном сайте учреждения в сети «Интернет», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г., № 582
10. В книгу регистрации дипломов, дубликатов диплома, дубликата приложения к диплому не вносятся сведения о дате и номере приказа об отчислении выпускника
11. При заполнении дубликата диплома и дубликата приложения на бланке титула диплома и приложения слово «ДУБЛИКАТ» указан не отдельной строке без выравнивания ее по ширине
12. В плату за проживание в общежитии обучающимся не включалась плата за коммунальные услуги
13. При наличии общедомового приборов учета тепловой энергии в здании общежития расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению производится исходя из норматива потребления
14. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений
15. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного учреждения
16. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учёта документов государственного образца об образовании
17. Несоответствие содержания уставов законодательству РФ об образовании
 | 1. По п. 3,4,5 замечания/рекомендаций поступали только от ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
2. По п. 6, прокуратурой рекомендовано ввести должность старшего воспитателя при проживании в общежитии 100 и более студентов
3. По п. 7 проверка проводилась совместно с ОНД и ПР МО
4. По п. 14 нарушены: ч.2 ст. 45; ч.2 ст. 25; ч.6 ст. 76; ч.2,3 ст. 17; ч.15 ст. 76 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»
5. По п. 15 нарушены: п. 20, 22, 5, 43 Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36; Нарушение п. 2 Номенклатуры должностей педагогических работников организаций и иных должностей, утверждённой постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678; Нарушение ч. 4 ст. 60; ч. 9 ст. 98 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; Нарушение п. 3 Требований к структуре официального сайта, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в ИТС «Интернет»
6. По п. 16 нарушение: п.п. «в», «з», «а» п. 5.4, п. 22 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1186
7. По п. 17 нарушение: п.15, п.п. 13 п.17, абзац 3 п. 34 Устава организации, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2016 № 660-ПП не соответствуют законодательству РФ
 |
| 1. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
 | 2 | 1. Множественные нарушения целостности и деформации конструкций входной группы, местами разрушения краев ступеней до оголения арматуры
2. Неисправное состояние кровли
 |  |
| 1. Управление ФСБ РФ по Свердловской области
 | 2 | 1. Обеспечить установку отсутствующего ограждения с правой, левой стороны здания и с торца участка (согласно пункту 22-з и 23-б Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017г. №1235)
2. Оборудование зданий техникума системами экстренного оповещения работников, обучающихся о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации *(отсутствует)*
3. Дооборудование зданий инженерно-техническими средствами и системами охраны – системой наружного видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией.
4. Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны
5. Объект (территорию) не оборудован инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией)
6. На объекте (территории) имеются не исправное охранное наружное освещение
7. На объекте не обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим и осуществление контроля за их функционированием
 | По п. 1, проверка проводилась совместно с МЧС |
| 1. ОНД и ПР МО (г. Екатеринбург, г. Каменск-Уральский, г. Верхняя Пышма)
 | 3 | 1. Обеспечить установку отсутствующего ограждения с правой, левой стороны здания и с торца участка (согласно пункту 22-з и 23-б Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017г. №1235)
2. Пожарная сигнализация в учебных корпусах устарела
3. Отсутствие документационного оформления теплотрассы сторонней организации, проходящей по территории колледжа;
4. Отсутствие проектных документов автоматической пожарной сигнализации в главном и первом учебных корпусах.
5. Люки, ведущие на кровлю, не выполнены с требуемым пределом огнестойкости (общежитие, здание учебных мастерских, общественно-бытовой блок, здание учебного корпуса).
6. Двери производственных мастерских и складских помещений не выполнены с требуемым пределом огнестойкости (комната чистого белья (1 этаж общежития) подсобное помещение (учебные мастерские 1 этаж), библиотека).
7. Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров и помещений, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и с уплотнителем в притворах.
8. Расстояние от извещателей до ближайших предметов и устройств, до электросветильников выполнено менее 0,5 метра
9. В комнатах общежития отсутствуют планы эвакуации на случай пожара.
10. Двери, ведущие на кровлю, не выполнены с требуемым пределом огнестойкости
11. Двери производственных мастерских и складских помещений не выполнены с требуемым пределом огнестойкости
12. Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров и помещений, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и с уплотнителем в притворах
13. Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (система оповещения находится в неисправном состоянии (учебный корпус, общежитие); автоматическая система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (здание общежития).
 | 1. По п. 1, проверка проводилась совместно с Управление ФСБ РФ
2. По п. 3, 4, проверка проводилась совместно с «Министерство общего и профессионального образования Свердловской области»
 |
| 1. УМВД по городу Екатеринбургу
 | 1 | 1. Восстановить целостность ограждения территории по периметру
 |  |
| 1. Территориальный отдел района г. Екатеринбурга
 | 1 | 1. Организовать проведение ремонтных работ в здании общежития (коридоры, лестничные клетки)
2. Произвести ремонт лестничных маршей (ступеней) в корпусе производственных мастерских
3. В мастерских оборудовать умывальники с подачей горячей и холодной воды (не менее 2-х умывальников на мастерскую)
4. Для девушек организовать комнату личной гигиены из расчета 1 кабина на 70 человек площадью не менее 3 кв.м.
5. Довести площадь актового зала до нормируемых значений 0,65 кв.м. на одно место.
 |  |
| 1. Государственная инспекция труда в Свердловской области
 | 2 | 1. Произвести ремонтные мероприятия по замене аварийных оконных блоков, находящихся в кабинетах: блок теоретических занятий и производственных мастерских
 |  |
| 1. Прокуратура Свердловской области (г. Невьянск, г. Каменск-Уральского)
 | 2 | 1. В помещениях токарной мастерской, КиПиА, лабораториях и иных помещениях складского и производственного назначения отсутствуют противопожарные двери в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости от помещений с другим классом функциональной опасности
2. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями)
3. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа
4. Отсутствует световое табло «Выход» над эвакуационными выходами спортзала и столовой
5. Допущено изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к системам обеспечения пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты, а именно автоматической пожарной сигнализации
6. Дымовые пожарные датчики автоматической установки пожарной сигнализации, заклеены малярной лентой
7. Отсутствует крышка на датчике сигнализации, расположенном в спортзале
8. В здании учебного корпуса санитарные узлы для обучающихся на 2 и 3 этажах закрыты на замок и не функционируют.
9. В кабинетах остекление выполнено не из цельного стеклополотна, имеются стыковые стекла
10. Поверхность стен не соответствует требованиям санитарного законодательства (шелушится краска), что не позволяет обеспечить влажной уборки с применением дезинфицирующих средств
11. Несоответствие пандуса действующим нормам
12. Низкий температурный режим в помещениях
13. Отсутствует исполнительная документация на установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
14. Стены центральной лестницы отделаны горючими материалами без сертификатов пожарной безопасности
15. На путях эвакуации в спортивном зале, запасном выходе допускается перепад высот
16. Лестничная клетка не отделена от примыкающих коридоров перегородкой с дверями
17. Двери запасной лестничной клетки, предусмотренные проектом, сняты
18. Склад и костюмерная не выделены перегородками 1-го типа с заполнением проемов с соответствующим пределом огнестойкости
19. Производственные мастерские не выделены перегородками 1-го типа
20. Помещения не обеспечены заполнением проёмов с соответствующим пределом огнестойкости
21. Отсутствие автоматической пожарной сигнализации в помещениях
22. Буфет и актовый зал не оборудованы вторым эвакуационным выходом
23. В мастерской запасной выход выполнен в свету шириной менее 0,8 м
24. Сварочная мастерская оборудована 1-м огнетушителем

Нарушение прав обучающихся (необходимость косметического ремонта) | По п. 1-10, проверка проводилась совместно с ОНД и ПР МО (МЧС) |
| 12 . Федеральная служба по экологическому, технологическому надзору | 1 | 1. Не проводилась проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным
2. Не всем работникам проведен инструктаж и присвоена 1 группа по электробезопасности у не электротехнического персонала
3. Отсутствует перечень технической документации, утвержденной техническим руководителем
4. Не ведутся записи в оперативном журнале
5. Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты
6. У электротехнического персонала на рабочем месте отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок
7. Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства
8. Отсутствуют акты выборочной проверки со вскрытием грунта для оценки коррозионного состояния элементов заземления, находящихся в земле
9. На лицевой стороне щитов и сборок отсутствуют надписи с указанием наименования, соответствующего диспетчерскому наименованию
10. В ВРУ-0.4 кВ, с внутренней стороны отсутствует однолинейная схема
11. На пуско-реглирующей аппаратуре (ПРА) отсутствуют надписи с наименованием механизма, к которому они относятся
 |  |
| 13 . Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 1 | 1. Выявлены нарушения в заполнении путевых листов
2. Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры проводятся после начала рабочего дня
3. Выявлены факты осуществления перевозок на транспортные средства без установленного тахографа
4. Не регулярно проводятся сверки с органами ГИБДД сведений о ДТП с участием ТС организации
5. Не проводится предрейсовый инструктаж при отправлении водителя по маршруту движения впервые, при перевозке детей, при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов
6. В журнале инструктажей отсутствуют сведения о дате проведения инструктажей
 |  |
| 14. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | 1 | 1. Учреждение не поставлено на государственный учет объектов, оказывающих негативные воздействие на окружающую среду, категория негативного воздействия на окружающую среду не присвоена
2. Не проведена инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
3. Не разработаны и не согласованы мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий
4. Не оформлен в установленном законом порядке паспорт на отход 4 класса опасности – мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
5. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение не разработан и не утвержден в специальном уполномоченном органе
6. Нарушение сроков предоставления технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов
7. Просрочка и не уплата за негативное воздействие на окружающую среду и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками
 |  |
| 15 . Всероссийское общество инвалидов | 1 | 1. Отсутствуют специальные приспособления для обеспечения доступа инвалидов и людей с ОВ в данное помещение – поручнями у входной лестницы, пандусом

Отсутствует туалет для инвалидов и обустройство вход в спортивный зал |  |
| 16 . Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов (территорий) | 1 | 1. Не организован пропускной режим на объекте
2. Объект охраняется не специализированным персоналом
3. Объект не оснащен инженерно-техническими средства и системами охраны
4. Объект не оснащен системой экстренного оповещения о ЧС
5. Отсутствует видео регистратор для записи данных с камер видеонаблюдения
6. Не заменены оконные проёмы
7. Видео регистратор хранит данные менее 30 дней
 |  |